Włocławek, dnia 05 marca 2024 r.

PCZ-SPZPS/TP/ROZB/02/2024

WYJAŚNIENIE WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ROZBUDOWA BUDYNKU „E” POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA WE WŁOCŁAWKU POD POTRZEBY PRACOWNI TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO ORAZ SZYBU WINDOWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” prowadzone w trybie  podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, ze zm.) (bez negocjacji),

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2024/BZP 00212887 z dnia 2024-02-21

ID postępowania: ocds-148610-ac6205b0-d09a-11ee-875e-a22221c84ba7

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, ze zm.) zwanej dalej także „pzp”, zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ oraz działając na podstawie art. 286 pzp zmienia treść SWZ:

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 pzp, przekazuję treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wniesionych przez wykonawców wraz z wyjaśnieniami treści SWZ zamawiającego:

W dniu 29 lutego 2024 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„1. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunki inwentaryzacji z uwzględnieniem wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do demontażu/rozbiórki.”

Odp.  Załączono inwentaryzacje w zakresie wymiarów stolarki.

„2. Proszę o uzupełnienie projektu konstrukcji o rzędne/wysokości projektowanych nadproży w celu prawidłowego oszacowania wielkości rozbiórek ścian.”

Odp.  Rzędna spodu nadproży Ns1-2IPE220, oraz Ns2-2IPE180 wynosi +271.

„3. Proszę o wyjaśnienie, czy i w jakich pomieszczeniach istniejących przewiduje się skucie posadzek?”

Odp.  Skucie posadzek przewiduje się w pomieszczeniach znajdujących się w istniejącym budynku tj.: 0.1; część pomieszczenia 0.4 (od wyburzanej ścianki dzielącej pomieszczenie od korytarza 0.5); część pomieszczenia 0.6; 0.18; 0.20; 0.21.

„4. Proszę o potwierdzenie, iż w ofercie należy uwzględnić skucie tynków zewnętrznych ścian istniejących w miejscu rozbudowy.”

Odp.  Należy uwzględnić skucie tynków zewnętrznych ścian istniejących w miejscu rozbudowy i wykonanie nowych.

„5. Proszę o wskazanie grubości ocieplenia istniejących ścian zewnętrznych oraz o wyjaśnienie, czy należy przewidzieć demontaż tej warstwy w obrębie projektowanej rozbudowy?”

Odp.  Grubość ocieplenia wynosi 15cm. Należy przewidzieć demontaż warstwy ocieplenia w miejscach projektowanej rozbudowy.

„6. W opisie projektu wykonawczego architektury ujęto, iż „Zakłada się rozebranie drogi wjazdowej celem jej przemieszczenia w kierunku południowym”. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunek PZT stanu istniejącego z oznaczeniem elementów przeznaczonych do

rozbiórki.”

Odp.  Załączono mapę stanu istniejącego.

„7. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o przyjęte obciążenia obliczeniowe dla pali.”

Odp. Dokumentacja projektowa została opracowana przez projektantów uprawnionych, którzy potwierdzili właściwość wykonanych opracowań oświadczeniem projektanta i sprawdzającego i Zamawiający nie widzi podstaw do upubliczniania jakichkolwiek obliczeń projektowych.

W dniu 01 marca 2024 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„1. W zestawieniu Z-4 projektu wykonawczego ujęto 5 szt. świetlików dachowych, podczas gdy na rzucie dachu widoczny jest 1 świetlik. Proszę o potwierdzenie, iż w zestawieniu błędnie wpisano ilość świetlików.”

Odp.  W zestawieniu błędnie wpisano ilość świetlików Ś1. Należy ująć 1 sztukę zgodnie z projektem.

„2. W opisie technicznym projektu wykonawczego architektury, jako termoizolację stropodachów wskazano wełnę mineralną, natomiast na przekrojach widnieją płyty styropianowe. Proszę o wyjaśnienie, który z materiałów termoizolacyjnych należy zastosować na dachu?”

Odp.  Jako termoizolację stropodachów należy zastosować wełnę mineralną zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego. Należy uzyskać konstrukcję dachu R30, przekrycie dachu RE30.

„3. Zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego architektury, w zakresie wykończenia ścian ujęto: „Ściany malowane farbami odpornymi środki dezynfekcyjne, ściany wykończone okładzinami PCV spawanymi do pełnej wysokości pomieszczenia, ściany sanitariatów wykończone płytką ceramiczną szkliwiona do pełnej wysokości pomieszczenia.” Proszę o wskazanie, w których pomieszczeniach należy zastosować okładziny PCV spawane do pełnej wysokości pomieszczenia?”

Odp.  Wykończenie ścian poszczególnych pomieszczeń zostało zawarte w projekcie wg tabeli „Zestawienie pomieszczeń - parter” umieszczonej na rysunku A_2 projektu wykonawczego architektury.

„4. W zestawieniu Z-1 projektu wykonawczego ujęto 2 szt. okien O3, podczas gdy na rzucie parteru widoczne jest 1 takie okno. Proszę o potwierdzenie, iż w zestawieniu błędnie wpisano ilość okien 03.”

Odp.  W zestawieniu błędnie wpisano ilość okien O3. Należy ująć 1 sztukę zgodnie z projektem.

„5. W zestawieniu Z-1 projektu wykonawczego ujęto 2 szt. okien O4, podczas gdy na rzucie parteru widoczne jest 1 takie okno. Proszę o potwierdzenie, iż w zestawieniu błędnie wpisano ilość okien 04.”

Odp.  W zestawieniu błędnie wpisano ilość okien O4. Należy ująć 1 sztukę zgodnie z projektem.

„6. Zgodnie z zestawieniem Z-1 okno O4 o klasie EI30 należy wykonać, jako okno PVC. Proszę o wyjaśnienie, czy okno przeciwpożarowe należy wykonać, jako aluminiowe?”

Odp.  W zestawieniu okno O4 jako PVC dopuszcza się wykonanie jako aluminiowe o klasie EI30. Okno rozwieralne wyposażone w samozamykacze.

„7. Na rzucie 1 piętra w obrębie nowoprojektowanej windy oznaczono okno o wymiarach 146x164cm. Okna tego nie ujęto w zestawieniach. Proszę o wyjaśnienie, czy okno to należy przenieść z innego miejsca, czy wykonać jako nowe?”

Odp.  Okno 146x146 na rzucie 1 piętra jest to okno istniejące, które należy zdemontować i zamontować w nowoprojektowane miejsce. Należy wykorzystać okno, w którego miejscu projektuje się przejście z nowoprojektowanej windy.

„8. W zestawieniu Z-5 projektu wykonawczego ujęto 2 szt. okien O12, podczas gdy na rzucie parteru widoczne jest 1 takie okno. Proszę o potwierdzenie, iż w zestawieniu błędnie wpisano ilość okien O12.”

Odp.  W zestawieniu błędnie wpisano ilość okien O12. Należy ująć 1 sztukę zgodnie z projektem.

„9. W zestawieniu Z-2 projektu wykonawczego ujęto 2 szt. drzwi D1Z, podczas gdy na rzucie parteru widoczne są 1 takie drzwi. Proszę o potwierdzenie, iż w zestawieniu błędnie wpisano ilość drzwi D1Z.”

Odp.  W zestawieniu błędnie wpisano ilość drzwi D1Z. Należy ująć 1 sztukę zgodnie z projektem.

„10. Zgodnie z zestawieniem Z-3 w budynku projektuje się ścianki aluminiowe: S1AL EI15 – 1 szt. oraz S3AL – 2 szt. Na rzucie parteru widoczne są w/w ścianki w ilości S1AL EI15 – 1 szt. oraz S3AL – 1 szt oraz nieopisana i nieuwzględniona w zestawieniu ścianka zaznaczona poniżej na niebiesko. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności oraz o uzupełnienie zestawienia o brakującą ściankę.”

Odp.  Uzupełniono zestawienie o nieopisaną i nieuwzględnioną ściankę aluminiową S2AL i S2/2AL.

W dniu 04 marca 2024 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniem następującej treści:

PYTANIE I ODPOWIEDŹ:

„Wnoszę zapytanie. Projekt Zagospodarowania Terenu w odnośniku układ komunikacyjny nie opisuje wykonania wykonania nowych ciągów komunikacji jezdnej i pieszej wzdłuż projektowanej rozbudowy od wjazdu od ulicy Szpitalnej. Jeżeli mają być wykonane w ramach zamówienia proszę o uzupełnienie dokumentacji w zakresie rodzaju nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi (podbudowa).”

Odp.  Załączono rysunek przekroju przez drogę przy budynku z opisanymi warstwami.

Działając na podstawie art. 286 pzp, zamawiający zmienia treść SWZ w ten sposób, że:

1) Zamawiający uzupełnia Opis Przedmiotu zamówienia jak w załączniku  do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ.

2) Rozdział I pkt 11.1. SWZ zmienia brzmienie z:

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 06 kwietnia 2024 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

na:

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 10 kwietnia 2024 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

3) Rozdział I pkt 13.2. SWZ zmienia brzmienie z:

„13.2.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 08 marca 2024 r., do godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.”

na:

„13.2.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 12 marca 2024 r., do godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.”

4) Rozdział I pkt 14.4. SWZ zmienia brzmienie z:

„14.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08 marca 2024 r., do godz. 10:00.”

na:

„14.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 marca 2024 r., do godz. 10:00.”

5) Rozdział I pkt 15.1. SWZ zmienia brzmienie z:

„15.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 marca 2024 r., o godzinie 10:30.”

na:

„15.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 marca 2024 r., o godzinie 10:30.”

Załączniki:

1. Aktualne zagospodarowanie terenu.

2. Zestawienie ścianek aluminiowych.

3. Inwentaryzacja piwnica.

4. Inwentaryzacja parter.

5. Inwentaryzacja piętro.

6. Przekrój przez drogę.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Dyrektor PCZ-SPZPS

Do zamieszczenia:

1. strona internetowa prowadzonego postępowania

2. a/a